附件

| 陕西省2022年度雷电防护装置检测质量考核结果表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测单位 | 项目名称 | 考核结论 |
| 陕西华信 检测技术有限公司 | 复地大华1935二期项目3号楼 | GB51348名称错误 |
|  | 西安市八十二中学教学楼扩建工程 | 1、土壤电阻率项，不应进行“符合要求”判定 2、报告中合格标准“过渡电阻小于等于0.2欧姆”与检测结论中“0.8欧姆”矛盾 3、GB51348名称错误 4、示意图中未就同类不同号的点位予以描述 |
|  | 中央储备粮西安直属库 | 1、不应引用GB50601，GB51348名称错误 2、示意图中未就同类不同号的点位予以描述 3、使用SPD检测仪，原始记录中无检测数据 |
|  | 沁园春天住宅小区 | 1、GB51348名称错误 2、原始记录中环境温度精确位错误 |
| 青海安居气象科技服务有限公司陕西分公司 | 中海石油西铜路加油站 | 1、等电位仪式用方法不规范 2、未提出现场发现的防雷隐患 3、原始记录无平面图 4、未引用现行规范 |
| 陕西宁雷电子技术服务有限公司 | 航空电器有限责任公司3号楼 | 1、原始记录与提供的复印件不一致 2、原始记录未说明仪器及编号 |
|  | 空港花园幼儿园 | 1、防雷平面图缺内容（无检测点标注） 2、SPD安装有5套，只有1套数据 3、检测报告及原始记录缺“接地装置材料与规格” 4、检测报告内容不完整 5、未进行防雷类别判定 6、原始记录无平面示意图 |
|  | 西安嘉恒热处理办公楼、热处理间、机加车间 | 1、检测仪器数量不符合规范要求 2、原始记录中缺少“接地材料规格” 3、原始记录未记录检测仪器及编号 |
|  | 陕西斯强实业1号车间 | 1、报告中缺少检测必须的仪器 2、检测报告中缺项（接闪短针） 3、缺少隐蔽工程资料评价 4、原始记录无平面图 5、检测结果与合格标准矛盾（接闪带） |
|  | 陕西蓝港数字医疗扩建工程办公楼 | 1、检测报告缺少SPD检测数据 2、检测结果与合格标准矛盾（接闪带） 3、检测报告内容不完整 4、原始记录未进行防雷类别判定 5、原始记录无平面示意图 |
|  | 印象西府一期 | 1、检测报告内容不完整 2、原始记录无平面图 |
|  | 凤县御景湾1号楼 | 检测报告格式不符合规范要求 |
|  | 宝鸡新希望中学实验楼 | 1、检测报告内容不完整 2、无平面示意图 |
|  | 宝鸡市高新第三小学 | 检测报告与部分原始记录数据不对应 |
|  | 陕西煤业化工建设集团矿建二公司 | - 检测报告内容不完整 - 原始记录无示意图 - 原始记录未进行防雷分类 |
| 咸阳天宇防雷技术有限公司 | 中石化3号路加油站 | 1、原始记录中缺“接地线规格与尺寸” 2、检测报告中缺“接地线规格与尺寸” 3、检测报告中所列仪器只有型号，无名称，且所列仪器多，数据少 |
|  | 宝泉路加油站 | 1、SPD检测仪使用不规范 2、等电位仪使用不规范 |
|  | 咸阳市天然气储配站 | 1、检测报告内容不完整 2、无防雷装置平面图 3、缺少仪器名称及编号 |
| 湖北普安检测科技有限公司陕西分公司 | 金域中央119号楼 | 1、检测报告中缺仪器（等电位仪） 2、新建报告中有缺项（接地类型） 3、报告及原始记录中缺“接地规格与尺寸” |
|  | 宝鸡市石油矿山机械配件厂 | 报告及原始记录中缺“接地规格与尺寸” |
|  | 宝鸡钛业信息中心 | 无 |
| 陕西秦盾防雷技术有限公司 | 天元化工库房 | 1、报告中“独立接闪针"与“共用接地”矛盾 2、危险品库房接闪针安全距离不够，现场及检测报告未提出 |
|  | 国水风电设备变电站接闪塔 | 报告中“独立接闪塔"与“共用接地”矛盾 |
|  | 金堆城钼业金属分公司 | 无平面示意图 |
|  | 西安庆华民用爆破器材股份公司（库区） | 无平面示意图 |
|  | 中航工业自动控制研究所 | 无平面示意图 |
|  | 西安近代化学研究所 | 无平面示意图 |
| 安康环宇科技有限公司 | 中油延长石油销售安康公司 | 1、“-”、“\”的使用不当 2、无平面示意图 3、无骑缝章 |
|  | 安康市汉江燃气有限责任公司 | 1、原始记录无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 水电三局安康市岭南液化气有限公司 | 1、无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康销售分公司 （汉滨恒口加油站） | 1、无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 安康逸华天然气有限公司 屈家河加气站 | 1、无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 安康市人民医院 | 1、报告格式不符，无接地材料规格 2、原始记录无平面示意图 3、不应将《防雷减灾工作手册》作为标准引用 |
|  | 中国石化销售有限公司陕西汉中石油分公司石泉古堰加油站 | 1、无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 安康市恒星烟花爆竹有限公司流水配送站 | 1、无平面示意图 2、无骑缝章 |
|  | 汉阴县民爆器材有限责任公司 | 1、原始记录无平面示意图 2、“-”的填写与报告声明不一致 |
|  | 平利县天瑞花炮经营限公司 | 1、报告编号不符，单项评定未做 2、原始记录无平面示意图 3、无骑缝章 4、不应将《防雷减灾工作手册》作为标准引用 |
| 巴州雷异防雷检测服务有限公司陕西分公司 | 大唐杨凌热电有限公司(油库) | 1、平面示意图不符合要求，无检测点标识、无编号、无图号 2、原始记录平面图不符合要求 |
|  | 陕西天弘能源有限公司 和平村加油站 | 1、平面示意图不符合要求，无检测点标识、无编号、无图号 2、原始记录平面图不符合要求 3、现场检测未对卸油区地线提出防护要求（地线端子扁铁外露，只用砖掩盖） |
|  | 陕西双龙煤业开发有限 责任公司 | 1、平面示意图不符合要求，无检测点标识、无编号、无图号，部分项目无图 2、原始记录平面图不符合要求 |
|  | (高新热力)融鑫热源厂 | 平面示意图不符合要求，无检测点标识、无编号、无图号。 |
|  | 青岛啤酒西安汉斯集团 有限公司 | 1、平面示意图不符合要求，无检测点标识、无编号、无图号，部分项目无图 2、原始记录平面图不符合要求 |
| 江苏泓远检测科技有限公司陕西分公司 | 陕西延长石油集团三原销售 有限公司 | 1、检测方案无签字、无公章 2、“-”、“\”的使用不当，报告编号不符 3、仪器校准证书与前表不一致，SPD现场测试仪重复，无钢卷尺校准证书 |
|  | 靖边东停车区北加油站 | 1、检测方案无签字、无公章 2、报告说明页采用旧规范QX/T232-2014，发放《合格证》 |
|  | 公司榆横发电厂油库区 | 1、检测方案无签字，无公章，检测人员2人 2、接地材料规格、材质表述不准确 3、等电位测试仪综述表与后附证书不一致 |
|  | 中交西安筑路机械有限公司 油气库 | 1、检测方案无签字，无公章，检测人员2人 2、原始记录无平面示意图 3、引用标准缺QX/T263-2015 |
| 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司西安分公司 | 长庆石油勘探局有限公司 机械制造总厂 | 1、缺作业指导书 2、未使用规范要求报告表 3、平面示意图无编号、无签名 4、无受检单位代表签名、要素不全 |
|  | 蒲城清洁能源化工有限 责任公司 | 1、缺作业指导书 2、检测报告格式不符合相关规范 3、无防雷装置平面示意图 4、原始记录平面示意图无检测点编号无签名。 5、原始记录表无签名栏，无受检单位签名，缺检测要素 |
|  | 西安市阎良区德瑞养老院 | 1、未使用规范要求报告表 2、无防雷装置平面示意图 3、平面图不符，签名不全、记录表无受检方签名 |
|  | 延安市第一中学 | 1、缺作业指导书 2、报告格式不符合，签名不全 3、无防雷装置平面示意图 4、防雷分类错误 5、原始记录无平面示意图，签名不全，记录表无受检单位签名 |
|  | 住化电子材料科技（西安）有限公司 | 1、缺作业指导书 2、收费标准引用不当 3、报告格式不符 4、无防雷装置平面示意图 5、原始记录无平面示意图 |
| 辽宁信达检测有限公司陕西分公司 | 中国石油宝鸡销售分公司 | 1、未引用现行规范 2、检测时间有误 |
|  | 陕西历史博物馆 | 原始记录无材料规格 |
|  | 西安煤化实业有限公司 | 原始记录无材料规格 |
|  | 陕西城市燃气产业发展有限 公司镇坪分公司 | 1.引用现行规范有误 2.原始记录无材料规格 |
|  | 陕西延长石油(集团)管道运输第二分公司 | 1、报告编号方式不统一 2、人员社保与检测时间不符 3、原始记录无接地材料规格 |
| 西安普泰克防雷检测有限公司 | 广运家园小区 | - 合同无签署日期 - 检测报告签字为图式电子签 - 检测报告防雷装置布置平面示意图无相关人员签字 |
|  | 上海采林物业管理有限公司西安分公司软件公寓管理处 | - 合同无签署日期 - 检测报告签字为图式电子签 |
|  | 中国石油集团测井有限公司生产服务中心产业园区建筑物 | - 检测报告签字为图式电子签 - 检测报告防雷装置布置平面示意图无相关人员签字 |
|  | 西安航天利科服务外包产业园（一期） | - 检测合同无签订日期 - 检测报告签字为图式电子签 - 检测报告防雷装置布置平面示意图无相关人员签字 |
| 延安普化防雷技术有限公司 | 安塞服务区加油北站 | 合格 |
|  | 陕西北方民爆集团有限公司延安分公司 | 合格 |
|  | 下寺湾采油厂湫沿山注水站 | 合格 |
|  | 延安市天虹烟花爆竹有限公司 | 合格 |
|  | 中国航空油料有限责任公司延安供应站 | 合格 |
|  | 长庆油田分公司第七采油厂 | 合格 |
|  | 陕西中苑黄龙燃气有限公司加气站 | 合格 |
|  | 延长气田采气五厂 | 合格 |
|  | 长庆油田分公司第九采油厂 | 合格 |
|  | 延长石油股份有限公司七里村采油厂 | 合格 |
| 榆林市防雷中心 | 榆林市第九幼儿园综合楼 | 合格 |
|  | 榆林市市委机关事务服务中心综合楼 | 合格 |
|  | 中国航空油料民航加油站兴源路站 | 合格 |
|  | 陕西榆林中燃天然气有限公司大河塔增压站 | 合格 |
|  | 陕西延长石油集团有限责任公司延长气田采气五场518井区 | 合格 |
|  | 国家能源集团神华榆林能源化工有限公司 | 合格 |
| 陕西华云防雷技术有限公司 | 陕西长庆隆都实业有限公司（甲醇加注站） | 合格 |
|  | 西安交通燃气有限公司新兴南路甲醇加注站 | 合格 |
|  | 西安秦华天然气有限公司浐灞调压站 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司备战路加油站 | 合格 |
|  | 西安秦华天然气有限公司未央湖调压站 | 合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司鄠邑区蒋村加油站 | 合格 |
|  | 陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌LNG工厂 | 合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司中石油北三环东加油站 | 合格 |
|  | 西安秦华天然气有限公司吕小寨门站 | 合格 |
|  | 陕西维平实业开发有限公司沣惠路加气站 | 合格 |